Fachcontroller Rapport (FO)

Projekte umsetzen / Realisierung

| Objekt | Name des Objekts |  |
| --- | --- | --- |
| Projekt | Name des Projekts |  |
| Code / Geschäfts-Nr. | AGG Code / AGG Geschäftsnummer |  |
| AGG BM | Zuständiger Baumanager im AGG |  |
| AGG Fachcontroller-HLKS | Zuständiger Fachcontroller Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär |  |
| AGG Fachcontroller-E | Zuständiger Fachcontroller Elektro |  |
| FC Rapport | Nr. | 1 |
| Bereiche | HLKSE |  |
| Geprüfte Unterlagen | Bericht Bauprojekt Heizung / von … / Datum … |  |
|  | Bericht Bauprojekt Sanitär / von … / Datum … |  |

Forderungen (F)

A	Allgemeiner Hinweis oder Aufforderungen zur Prüfung

(Konsequenzen in nächste Planungsphase einarbeiten)

B	Forderung für die nächste Planungsphase

(im nächsten Bericht zu dokumentieren)

C	Forderung für diese Planungsphase

(C-Forderungen sind "Veto-Punkte"! Eine nächste Planungsphase

darf nicht vor der Bereinigung eines C-Punktes gestartet werden)

Stellungnahme

| Nr. | Gewerk / Betrifft | Was / Bezug | Bemerkung / Stellungnahme | Konsequenzen | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Heizung | Allg. | Bericht bringt gute Übersicht über das Bauprojekt. | Gute Grundlage für die Submissionsphase. | A |
| 2 | Sanitär | Allg. | Die eingereichten Unterlagen entsprechend absolut nicht der Projektphase, eine Beurteilung ist nicht möglich. | Die Planung ist umgehend auf die Anforderungen des Projektstandes anzupassen und der Bericht "Sanitär" einzureichen. | C |
| 4 | Lüftung | 5.6.4 | Gemäss Auslegungsdaten ergibt sich eine Luftmenge von 4'300 m3/h. Warum wird die Anlage mit 5'600 m3/h ausgelegt ? | Luftmenge überprüfen. Berechnung dokumentieren. | B |
| 5 | Gew. Kälte | Allg. | Wie ist der Personenalarm heute gelöst? Gibt es Handlungsbedarf resp. Anpassungen ? | Abklären und koordinieren mit MSRL und Elektriker. | B |
| 6 | Elektro | MSRL | Zu viele Datenpunkte im kop13. | Notwendigkeit nachweisen. | A |

Ort, Datum:  ……………….………..…	Der Fachcontroller: ……………..……………..……